TERMO DE REFERÊNCIA

1.OBJETO: Aquisição de Motores elétricos trifásicos de 12,5 CV e 50 CV para serem utilizados no Reservatórios Santa Maria, Reservatório Jardim Empyreo e Reservatório Santa Carolina pertencentes a esta Autarquia.

1.1Descrição das Peças e Serviços:

| Item | Qtde | Unid. | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unid | Motor elétrico trifásico 4 polos 1760 RPM 12,5 CV IP 55. Referência: Motor elétrico trifásico Weg W22 IR3 Premium 12,5 CV 4 polos Carcaça 132M Similar ou de melhor qualidade |
| 02 | 01 | Unid | Motor elétrico trifásico 4 polos 1770 RPM 50 CV IP 55. Referência: Motor elétrico trifásico Weg W22 IR3 Premium 50 CV 4 polos Carcaça 200L Similar ou de melhor qualidade |

2. JUSTIFICATIVA: A aquisição dos motores elétricos trifásicos é de suma importância pois os Centros de Distribuição para qual são direcionados (Reservatório Santa Maria- 50 CV, Jardim Empyreo e Santa Carolina – 12,5 CV) não possuem equipamento reserva sobressalente. Atualmente os Centros de Distribuição citados trabalham com dois conjuntos de motor e bombas que ocorrem o revezamento semanal. Na falta de um dos conjuntos quando retirados para manutenção sobrecarrega o outro conjunto que fica 24 horas por dia fica em funcionamento, por isso a necessidade da aquisição.

3. DA ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

3.1.  A Contratada deverá efetuar a entrega dos objetos no prazo máximo de até trinta (30) dias, a contar da emissão da Autorização de Compra pela SAECIL.

3.2. Os motores elétricos trifásico devem ser novos, de primeira linha, qualidade original, genuína ou similar, com garantia dos fabricantes contra defeitos de fabricação, não sendo de forma alguma resultado de processo de recondicionamento, recuperação ou reforma, sob pena de não serem recebidas.

3.3. A Contratada deverá entregar os objetos no almoxarifado da SAECIL, sito à Rua Padre Julião, 971, Centro, Leme/SP, em horário comercial, das 07h00 às 11h00 e das 12h30 às 16h00 horas, de segunda a sexta-feira.

3.4. Os objetos deverão ser entregues da forma constante neste Termo e em condições resistentes ao transporte e armazenagem, ficando a entrega e descarga do mesmo por conta e risco da Contratada.

3.5. Os objetos deverão estarem isentos de qualquer defeito que comprometa a sua utilização e instalação. Caso ocorra a recusa, a unidade deverá ser substituída pela Contratada no prazo máximo de três (03) dias corridos, contados do recebimento da notificação da ocorrência, ficando os custos de tal ação sob responsabilidade do fornecedor.

3.6. O recebimento definitivo não isenta o fornecedor da substituição dos objetos em desconformidade decorrente de impropriedades nos materiais, mesmo que esta seja somente averiguada quando da sua efetiva instalação. Nesta hipótese, como de rigor, o fornecedor terá de substituí-la quando necessário, sem ônus à SAECIL.

3.7. A execução do objeto deverá ser acompanhada pelo Setor Requisitante.

4. DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento do objeto, quando devidamente solicitado e entregue, será efetuado à Contratada no valor constante de sua proposta, sem qualquer ônus ou acréscimo, em até 15 (quinze) dias após a emissão e aceitação da Nota Fiscal/Fatura.

4.2. A Nota Fiscal/Fatura não aprovada pela SAECIL será devolvida à Contratada para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição.

4.3. A não aceitação do objeto implicará na suspensão imediata do pagamento.

4.4. A Contratada deverá enviar o arquivo com a Nota Fiscal Eletrônica e seu XML para o e-mail: compras@saecil.com.br,  onde o documento será analisado pelo sistema VARITUS.

4.5. Todo e qualquer pagamento devido pela Contratante será efetuado através de depósito em conta corrente, boleto ou pix, devendo, portanto, os interessados informarem os dados para o pagamento em sua nota fiscal.

5. VALOR ESTIMADO

5.1. Os valores unitários e global estimados para a aquisição são os seguintes:

| Item | Qtde | Unid. | Descrição | Valor Unit. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | Unid | Motor elétrico trifásico 4 polos 1760 RPM 12,5 CV IP 55. Frequência:60 Hz Escorregamento:1.94 % Tensão nominal: 220/380/440 V Corrente nominal: 31.2/18.1/15.6 A Corrente de partida:265/154/133 A Ip/In: 8.5 Corrente a vazio:15.0/8.68/7.50 A Conjugado nominal:5.08 kgfm Conjugado de partida: 240 % Conjugado máximo: 350 % Tempo de rotor bloqueado: 18s (frio) 10s (quente) Momento de inércia (J) 0.0638 kgm² Categoria: N Classe de isolamento: F Fator de serviço: 1.25 Elevação de temperatura: 80 K Re: S1 Método de partida: Partida direta Temperatura ambiente: -20°C a +40°C Grau de proteção: IP55 Refrigeração IC411 - TFVE Forma construtiva: B3D Eficiência 50% 75% 100% 91.8 92.4 92.4 Fator de potência 50% 75% 100% 0.66 0.78 0.84 Material da carcaça: Ferro fundido Método de impregnação: Imersão poliester Rosca da caixa principal: RWG(Rp) 1" Material Eixo: Aço carbono SAE 1040/45 Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) Tipo de aterramento: Único Material da tampa defletora: Chapa de aço Fixação do Rolamento: Sem anel de fixação Forma de balanceamento:1/2 chaveta Quantidade de Cabos de Ligação: 12 Material do ventilador: Plástico Tampão roscado: ACO INOX AISI 316L Vedação do mancal traseiro: V'Ring Vedação do mancal dianteiro: V'Ring Fixação: com pés Referência: Motor elétrico trifásico Weg W22 IR3 Premium 12,5 CV 4 polos Carcaça 132M Similar ou de melhor qualidade | R$ 8.264,56 | R$ 8.264,56 |
| 02 | 01 | Unid | Motor elétrico trifásico 4 polos 1770 RPM 50 CV IP 55. Frequência: 60 Hz Escorregamento: 1.00 % Tensão nominal: 220/380/440 V Corrente nominal: 127/73.4/63.4 A Corrente de partida:1028/595/514 A Ip/In: 8.1 Corrente a vazio: 63.0/36.5/31.5 A Conjugado nominal: 20.2 kgfm Conjugado de partida: 320 % Conjugado máximo: 330 % Tempo de rotor bloqueado: 14s (frio) 8s (quente) Momento de inércia (J):0.3728 kgm² Categoria: N Classe de isolamento: F Fator de serviço: 1.25 Elevação de temperatura: 80 K Regime de serviço: S1 Método de partida:Partida direta Temperatura ambiente: -20°C a +40°C Grau de proteção: IPW55 Refrigeração: IC411 - TFVE Forma construtiva: B3D Eficiência 50% 75% 100% 93.0 94.0 94.5 Fator de potência 50% 75% 100% 0.60 0.74 0.81 Material da carcaça: Ferro fundido Método de impregnação: Imersão poliester Rosca da caixa principal: RWG(Rp) 2" Material Eixo: Aço carbono SAE 1040/45 Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) Tipo de aterramento: Único Material da tampa defletora: Ferro fundido Fixação do Rolamento: Anel de fixação Forma de balanceamento: 1/2 chaveta Quantidade de Cabos de Ligação: 12 Material do ventilador: Plástico Tampão roscado: ACO INOX AISI 316L Vedação do mancal traseiro: V'Ring Vedação do mancal dianteiro: V'Ring Referência: Motor elétrico trifásico Weg W22 IR3 Premium 50 CV 4 polos Carcaça 200L Similar ou de melhor qualidade | R$ 28.831,41 | R$ 28.831,41 |
| Valor total: R$ 37.095,97 |  |  |  |  |  |

5.2. Os preços limites constantes deste Termo deverão ser observados pelo Agente de Contratação no julgamento das propostas e reflete o preço médio obtido na consulta a empresas do ramo de atividade do objeto, conforme legislação vigente.

5.2.1. Não serão aceitos valores unitários e globais maiores que os preços fixados neste Termo.

6. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1. Além de outras obrigações estipuladas neste Termo, a futura Contratada deverá observar as seguintes condições:

a) Por conta da Contratada correrão todos os ônus, tributos, taxas, impostos, encargos, contribuições ou responsabilidades outras quaisquer, sejam de caráter trabalhista, acidentário, previdenciário, comercial ou social e entre outras que sejam de competência fazendária ou não, e os saldará diretamente junto a quem de direito.

b) Sempre que convocada, a Contratada deverá comparecer, sob pena de assumir o ônus pelo não cumprimento de suas obrigações.

c) A Contratada será responsável pelos danos causados à SAECIL ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo pela inexecução do objeto.

d) Prestar todos os esclarecimentos solicitados pela Contratante, bem como atender prontamente às reclamações apresentadas relacionadas com a execução do Contrato.

e) Atender prontamente às notificações, reclamações, exigências ou observações feitas pela SAECIL, substituindo, quando for o caso e às suas expensas, o produto que, eventualmente, tenha sido entregue em desacordo com o Contrato.

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. São obrigações da Contratante, além de outras previstas neste Termo:

a). Efetuar os pagamentos devidos à Contratada dentro dos prazos estabelecidos neste Termo.

b). Fiscalizar a execução do Contrato e subsidiar a Contratada com informações necessárias ao fiel e integral cumprimento do Contrato.

c) Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência que interfira no fornecimento.

8.  DA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

8.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto correrão a conta da dotação codificada sob nº. 03.01.02.175120045.2.159000.4.4.90.52.00 do orçamento dos exercícios vigente e subsequente.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

a). Esta solicitação foi elaborada em consonância com o Decreto Municipal nº. 8.060, publicado na Imprensa Oficial do Município de Leme em 14/03/2023, e a Lei Federal nº. 14.133/2021

Leme, 29 de Janeiro de 2026.

________________________________

Daiani De Carli Luvizotte

Chefe da Divisão Técnica de Eletromecânica e Zeladoria

________________________________

Engº Giuliano Gonzalez Maia

Chefe da Divisão Técnica de Controle de

Operações, Distribuição e Combate a Perdas