ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto: – Substituição de Rede de Abastecimento de Água em Tubos de PVC Ø60 mm e Ø150 mm em diversas Ruas dos Bairros Vila São João, Vila Santucci, Barra Funda e Taquari Ponte

01 – Sinalização de Trânsito

Deverão ser observados os aspectos de sinalização de trânsito para veículos e transeuntes, através de placas indicativas, de advertência, sinalizadores e de demais acessórios, como forma de minimizar ao máximo os transtornos advindos da realização da obra, atuando inclusive como medida de segurança coletiva. É de responsabilidade da contratada a notificação aos órgãos competentes, responsáveis pelo trânsito da cidade, especificando o local que será executado, a data de ínicio e término dos serviços.

02 – Escavação Mecanizada

A escavação para realização dos serviços será mecanizada, sendo a profundidade estimada em 1,00 m, podendo variar a maior em função da declividade do terreno.

03 – Escoramento de Vala

Se necessário o escoramento deverá ser em madeira ou metálico propiciando a contenção do solo, para realização dos serviços e principalmente atuar como medida preventiva de segurança de trabalho, devendo estar em pleno acordo com as Normas Técnicas vigentes.

04 – Preparação do Fundo de Vala

Caso o solo apresente pouca resistência, deverá ser efetuada troca deste por solo de boa qualidade e isento de resíduo sólido, (pedras, cacos, etc.) que possa danificar a tubulação. O fundo da vala deverá receber acertado manual de regularização, obedecendo aos caimentos necessários e compactação mecânica.

05 – Assentamento de Tubo

Os tubos em PVC Ø60 mm e Ø 150 mm devem obedecer a um perfeito alinhamento e nivelamento em conformidade com Normas Técnicas vigentes. Os diâmetros estão mencionados em projeto.

06 – Ligações Domiciliares

A execução das ligações domiciliares serão às expensas da contratada assim como todo o material e mão de obra para a instalação do tê de serviço, registro de passeio e tubo de PEAD Ø 20mm azul. Todo e qualquer reparo em calçada, reaterro de vala e demais serviços gerados pela execução da ligação domiciliar também serão às expensas da contratada.

07 – Caixa para Registro

Deverá ser executada em tijolos maciços de barro, com dimensões de 0,40x0,40x0,80 m (CxLxH). Serão assentados sobre base de concreto, utilizando-se argamassa de cimento e areia média no traço de 1:3 em volume. A alvenaria deverá ser rejuntada internamente. A tampa será padrão SAECIL, em ferro fundido, na laje de concreto armado da caixa.

08 – Reaterro de Vala e Compactação do Solo

Será executado reaterro compactado nas valas, sendo efetuado troca de solo caso necessário por solo isento de detritos (pedra, cacos, etc.) para não danificar a tubulação quando da compactação. O solo deverá receber compactação de 95 % do Próctor Normal.

09 – Limpeza ( Bota-fora )

Toda sobra de material provinda da execução da obra deverá ser removido pela contratada para bota-fora. Após conclusão da obra, as guias, sarjetas e calçadas próximas aos serviços executados deverão ser limpas.

OBSERVAÇÔES:

- A contratada deverá dar garantia total de 5 anos dos serviços.

- A contratada deverá se comprometer a ter no mínimo 2(duas) frentes de serviço dentro de um mesmo bairro para agilizar os trabalhos.

- A ordem dos serviços será a critério da SAECIL.

- O local de bota-fora será de responsabilidade da contratada.

- Somente o fornecimento dos tubos de Ø 60mm de PVC, e da massa asfáltica e a sua execução serão por conta da SAECIL.

- Os serviços de mão de obra e equipamentos para o assentamento dos tubos de Ø 60mm  e de  Ø 150mm de PVC serão de responsabilidade da contratada.

- Será de responsabilidade da contratada fornecer todo o ferramental, maquinaria e aparelhamento adequado a mais perfeita execução dos serviços contratados, bem como os equipamentos de proteção individual (EPI) e proteção coletiva (EPC).

- Será de responsabilidade da contratada a guarda de materiais e ferramentas durante o andamento da obra.

- A contratada deverá fornecer e colocar placa da obra em local visível antes do início da mesma, conforme padrão da SAECIL, como também apresentar A.R.T., da obra contratada e projeto “as built” em arquivo DWG, com todas as informações necessárias.

- O início dos serviços só se dará quando da emissão da ordem de serviço específica.

Leme, Junho de 2016

Rafael Impuceltto

Engº Civil

CREA 5062630966