**ANEXO VI - MODELO CARTA-PROPOSTA**

**Observação importante**:a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. **Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.**

À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: **Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta**.

**Identificação do proponente**

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo: E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone: Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para o objeto, em conformidade com o Edital e seus Anexos:

Aquisição de 01 (um) transformador trifásico isolado a seco, com potência nominal de 1000 KVA, tensão primária 13.800KV e tensão secundária 440/254V com características técnicas e normativas, conforme as especificações mínimas e condições abaixo:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lote** | **Item** | **Descrição do Objeto** | **Unidade** | **Quantidade** | **Valor** **Unitário**  |
| **01** | **01** | **Transformador Trifásico isolado a Seco – Encapsulado**O transformador deverá atender às seguintes especificações mínimas:- Potência nominal: 1000KVA- Tensão primária: 13,8kV- Tensão secundária: 440V / 254V- Taps: 13.200/12.600/12.000/11.400V- Esquema de Ligação: DYN1- Temperatura: F - 155ºC- Refrigeração: AN- NBI (AT): 95kV- Fator de Potência: Fator K1- Frequência: 60Hz- Isolamento: AT 15KV / BT 1,2KV- Encapsulamento em resina epóxi- Temperatura ambiente máxima: 40°C- Atmosfera: Não Agressiva- Altitude máxima: 1000m- Tipo Comutação: Externo, para comutação sem carga- Enrolamento: Alumínio eletrolítico com 99,8% de pureza- Grau de Proteção: IP65 - Produzido e ensaiado conforme ABNT - NBR 5356/11 (deverá ser fornecido cópia do ensaio realizado no equipamento)- materiais e processos em conformidade com a norma ISO 9001.**Acessórios Inclusos:**- Gancho para suspensão- Sensores térmicos PT100- Rodas Bidirecionais- Rele controlador com indicação de temperatura digital- Relatório de ensaio, - Cópia da Placa de identificação - Certificado de garantia - Manual de instalação | Unidade | 01 | R$ - - - - - - |
| **Valor Total para o Objeto: R$ ..............................** |

**CONDIÇÕES GERAIS:**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento e entrega do objeto ocorre de acordo com o determinado no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

**Marca Ofertada:**

**Garantia:**

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)