ANEXO VI

MODELO CARTA-PROPOSTA

Observação importante: a carta-proposta deverá ser encaminhada pelo vencedor, com o preço devidamente ajustado ao valor de fechamento da operação. Não é necessária a apresentação da carta-proposta como forma de ficha técnica, pois contraria a legislação vigente na medida em que o Pregoeiro toma conhecimento dos nomes dos participantes antes da fase competitiva do Pregão.

À SAECIL – Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme.

Prezados Senhores,

Ref.: Pregão Eletrônico nº. ../20.. – Carta-Proposta.

Identificação do Proponente:

Razão Social:

CNPJ e Inscrição Estadual:

Responsável / Cargo:                                          E-mail:

Carteira de Identidade e CPF:

Endereço e telefone:                                           Agência e n°. da conta bancária:

Apresentamos nossa proposta para o objeto, em conformidade com o Edital e seus Anexos, especificações e condições abaixo:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Grupo Motor Gerador para uso como fonte auxiliar, operação automática, potência de 757/688 kVA em regime Stand-By/Prime, na tensão de 440/254 Volts, frequência de 60Hz, fator de potência 0,8 indutivo, para alimentar cargas variáveis, em instalação ao tempo. O equipamento deverá ser composto basicamente por: - Motor diesel, (referência VOLVO modelo TWD1644GE, similar ou de melhor qualidade), refrigeração por radiador, governador eletrônico; - Consumo de combustível do motor de aproximadamente 137,9 l/h a 100% de carga em regime prime; - Alternador síncrono (referência WEG, similar ou de melhor qualidade), trifásico, BRUSHLESS, 1800 RPM, com respectivo regulador eletrônico de tensão; - Base metálica para o equipamento; - Painel de Comando automático microprocessado (referência DSE4520 MKII, similar ou de melhor qualidade). Acessórios inclusos: - Baterias de partida e cabos com terminais; - Conjunto de apoios elásticos Vibrastop; - Silencioso de alto rendimento e flexível em inox; - Tanque de combustível com mínimo de 600 litros, em polietileno, instalado na base do GMG; - Bacia de contenção de líquidos com capacidade para 120% de líquidos, integrado a base; - Sistema de pré-aquecimento; - Carregador de baterias; - Chave by-pass de comando de transferência; - Iluminação interna de LED; - Documentação técnica em língua portuguesa Itens inclusos no fornecimento: - 01 x Painel de força com disjuntor de proteção de 1000A, montado no Skid do GMG; - 01 x Quadro de transferência automática rede/gerador, formado por 2 (dois) Disjuntores Motorizados Tripolares de 2000A intertravados elétrica/mecanicamente, de capacidade adequada ao grupo gerador e dotado de sensor de rede montado em painel autoportante; - 01 x carenagem estruturada silenciada para aplicação ao tempo, em chapas de aço carbono com pintura a pó, base poliéster, revestimento interno com material acústico. Portas com revestimento acústico lavável de alta resistência. Nível de ruído médio do conjunto – 75dB(A) +/- 3dB(A) a 7 metros. O nível de ruído informado se refere à média de medição em 8 pontos (4 vértices, 2 laterais e 2 nos extremos) ao redor da máquina na distância indicada, em condições de campo livre de tolerância de +/- 3dB(A) e ruído de fundo máximo de 45dB(A). Nesta configuração o tanque de combustível e o silencioso/flexível serão montados na própria base do conjunto (não serão fornecidos em avulso). - 01 x Kit bóia mecânica para abastecimento por tanque externo, por gravidade | Unidade | 01 | R$ - - - - - - - | R$ - - - - - - - |
| 02 | Serviço de instalação elétrica do grupo gerador de 750 kVA, com fornecimento de materiais e mão de obra, testes, parametrizações, start-up e treinamento de servidores. | Serviço | 01 | R$ - - - - - - - | R$ - - - - - - - |
| 03 | Grupo Motor Gerador para uso como fonte auxiliar, operação automática, potência de 330/300 kVA em regime Stand-By/Prime, na tensão de 220/127 Volts, frequência de 60Hz, fator de potência 0,8 indutivo, para alimentar cargas variáveis, em instalação ao tempo. O equipamento deverá ser composto basicamente por: - Motor diesel, (referência VOLVO modelo TAD843GE, similar ou de melhor qualidade), refrigeração por radiador, governador eletrônico; - Consumo de combustível do motor de aproximadamente 63,1 l/h a 100% de carga em regime prime; - Alternador síncrono (referência WEG, similar ou de melhor qualidade), trifásico, BRUSHLESS, 1800 RPM, com respectivo regulador eletrônico de tensão; - Base metálica para o equipamento; - Painel de Comando automático microprocessado (referência DSE4520 MKII, similar ou de melhor qualidade). Acessórios inclusos: - Baterias de partida e cabos com terminais; - Conjunto de apoios elásticos Vibrastop; - Silencioso de alto rendimento e flexível em inox; - Tanque de combustível com mínimo de 600 litros, em polietileno, instalado na base do GMG; - Bacia de contenção de líquidos com capacidade para 120% de líquidos, integrado a base; - Sistema de pré-aquecimento; - Carregador de baterias; - Chave by-pass de comando de transferência; - Iluminação interna de LED; - Documentação técnica Itens inclusos no fornecimento: - 01 x Painel de força com disjuntor de proteção de 1000A, montado no Skid do GMG; - 01 x Quadro de transferência automática rede/gerador, formado por 2 (dois) Disjuntores Motorizados Tripolares de 1000A intertravados elétrica/mecanicamente, de capacidade adequada ao grupo gerador e dotado de sensor de rede montado em painel autoportante; - 01 x carenagem estruturada silenciada para aplicação ao tempo, em chapas de aço carbono com pintura a pó, base poliéster, revestimento interno com material acústico. Portas com revestimento acústico lavável de alta resistência. Nível de ruído médio do conjunto – 75dB(A) +/- 3dB(A) a 7 metros. O nível de ruído informado se refere à média de medição em 8 pontos (4 vértices, 2 laterais e 2 nos extremos) ao redor da máquina na distância indicada, em condições de campo livre de tolerância de +/- 3dB(A) e ruído de fundo máximo de 45dB(A). Nesta configuração o tanque de combustível e o silencioso/flexível serão montados na própria base do conjunto (não serão fornecidos em avulso). - 01 x Kit bóia mecânica para abastecimento por tanque externo, por gravidade | Unidade | 01 | R$ - - - - - - - | R$ - - - - - - - |
| 04 | Serviço de instalação elétrica do grupo gerador de 330 kVA, com fornecimento de materiais e mão de obra, testes, parametrizações, start-up e treinamento de servidores. | Serviço | 01 | R$ - - - - - - - | R$ - - - - - - - |
| VALOR TOTAL DO OBJETO: R$ ...................................... |  |  |  |  |  |

CONDIÇÕES GERAIS:

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

O prazo de fornecimento e instalação do objeto ocorre de acordo com o determinado no Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

Garantia; conforme estabelecido no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias à execução do objeto, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas, etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento e instalação.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

(local e data)

(assinatura e carimbo da proponente/representante legal da empresa)